THUYẾT MINH TÍNH TOÁN HỆ NEO BÈ

Dự án Điện Mặt Trời Nổi Hồ Huổi Vanh

Phương án chốt: Cọc khoan nhồi D350 ven bờ + đế BTCT giữ bằng vít xoắn dưới đáy hồ

Chủ đầu tư chốt ngày 12/10/2026 · Mã hồ sơ HV-FPV-2026

## 1. Phương án chốt

- Chủ đầu tư chốt ngày 12/10/2026: Cọc khoan nhồi D350 ven bờ + đế BTCT giữ bằng vít xoắn dưới đáy hồ.

- Hệ neo: 295 tuyến cáp tại 263 điểm neo = 231 cọc khoan nhồi ven bờ + 32 đế đáy hồ (cả 32 đế dùng chung cho hai dây của hai bè đối diện).

- Gió tính toán V = 20 m/s là cấp gió vận hành, THẤP HƠN gió tiêu chuẩn TCVN 2737:2023 vùng II-B (V ≈ 29,7 m/s, q0 = 0,54 kN/m²): áp lực gió chỉ bằng 45% mức tiêu chuẩn. Cáp, cọc và đế neo định cỡ ở cấp gió này CHƯA được kiểm tra với bão thiết kế; nhập V = 30 m/s ở Tab 2 để kiểm tra.

- Kết quả: 9/9 bè đạt; 231/231 cọc bờ đạt; 32/32 đế đạt.

## 2. Số liệu đầu vào và giả định

- Mực nước hồ: MNC 380,0 m; MNDB 384,5 m; MNLKT 386,0 m.

- Tấm pin: 2,701 m²/tấm, nghiêng 12°, hệ số cản 1,15, hệ số che chắn giữa các hàng 0,55; sóng và dòng chảy gộp bằng hệ số 1,05.

- Đất bờ (GIẢ ĐỊNH, chưa khảo sát): sét, cu = 40 kPa. Bùn đáy hồ (GIẢ ĐỊNH): cu = 20 kPa, γ' = 6 kN/m³.

- Hệ số an toàn: cáp ≥ 3,0; cọc bờ chịu ngang 2,5; hệ số tải uốn cọc 1,2; đế: trượt 1,5, lật 1,5, nhổ vít 2,0, nền 2,5; trọng lượng đế nhân 0,9 khi chống nhổ.

## 3. Lực gió lên bè (ví dụ BÈ 5A, bè có lực dây lớn nhất)

- Áp lực gió: q = 0,5 × ρ × V² = 0,5 × 1,25 × 20² = 250 N/m².

- Diện tích đón gió của pin: A = số tấm × diện tích tấm × sin(nghiêng) = 4.410 × 2,701 × sin 12° = 2.477 m².

- Lực gió lên pin: Fpin = q × Cd × A × hệ số che chắn = 250 × 1,15 × 2.477 × 0,55 = 391,6 kN.

- Lực gió lên phao (mạn khô 0,35 m): Fphao = 15,9 kN. Tổng gió: 407,5 kN.

- Tổng lực môi trường: F = 407,5 × 1,05 = 427,9 kN.

## 4. Lực căng một dây

- Tính hai cách, lấy giá trị lớn hơn; mọi dây của bè đều kiểm tra với lực này.

- Cách hệ số tập trung: T = F × k + T0 = 427,9 × 0,144 + 5 = 66,6 kN.

- Cách chia cho số dây làm việc: T = F / (n × cos α) + T0 = 427,9 / (6 × cos 30°) + 5 = 87,3 kN.

- Lực dây thiết kế của BÈ 5A: T = 87,3 kN; khi đứt một dây: 103,8 kN.

- Cáp PES-32, lực đứt 305 kN: hệ số an toàn 3,49 (yêu cầu ≥ 3,0); khi đứt một dây 2,94 (yêu cầu ≥ 2,0).

## 5. Cọc khoan nhồi ven bờ (ví dụ BÈ 5A)

- Cọc tròn D350 đổ tại chỗ, ngàm Ltk = 6,5 m, dài cả cọc 6,6 m; thép chủ 6Φ32 CB400-V, Đai xoắn Φ8 a150. Cáp móc cách mặt đất 0,1 m.

- BP-1, sức chịu ngang theo Broms (cọc ngắn trong đất sét): Hu = 290,2 kN; cho phép Hu / 2,5 = 116,1 kN ≥ T = 87,3 kN; mức sử dụng 0,75.

- BP-2, uốn thân cọc (TCVN 5574:2018): 1,2 × Mmax = 1,2 × 84,9 = 101,8 kNm ≤ Mrd = 121,9 kNm; mức sử dụng 0,84.

- Cả hệ: 231 cọc, tổng dài 1.524,6 m, 146,7 m³ bê tông, 38,3 tấn thép. Lực kiểm tra cọc là toàn bộ lực dây (không giảm theo góc xiên), thiên về an toàn.

## 6. Đế BTCT + vít xoắn (ví dụ HV-DV008, đế làm việc nặng nhất)

- Một vít: ống Ø89×5, ren Ø105, ngàm 3,0 m. Sức chịu nhổ cực hạn Qu = α × cu × π × Dren × L = 0,8 × 20 × π × 0,105 × 3,0 = 15,8 kN; cho phép Qa = Qu / 2 = 7,9 kN. Sức chịu ngang cực hạn Hu = 15,0 kN.

- Đế HV-DV008 giữ hai dây B3-D20 (BÈ 3, T = 38,6 kN, dài 12,34 m) và B3A-D22 (BÈ 3A, T = 73,7 kN, dài 12,34 m). Bích bè cao hơn mặt nước 0,35 m.

- Tổ hợp chi phối: cả hai dây căng (MN cao). Lực nhổ Tv = 58,3 kN (hai dây cộng lại), lực ngang Th = 29,9 kN (cộng véc-tơ).

- Đế 2,75 × 2,75 × 0,4 m: thể tích 3,03 m³, nặng 75,6 kN trên cạn, W' = 3,03 × (25 − 10) = 45,4 kN trong nước (đã trừ lực đẩy nổi).

- SV-1 nhổ: Tv ≤ 0,9 × W' + 4 × Qa = 72,5 kN; mức sử dụng 0,80.

- SV-2 trượt: 1,5 × Th ≤ bám dính đáy + gờ + 4 × Hu; mức sử dụng 0,67 (bám dính đáy lấy bằng 0 khi Tv > W').

- SV-3 lật quanh mép đế: 1,5 × Mlật = 1,5 × 96,7 ≤ Mgiữ = 149,5 kNm; mức sử dụng 0,97.

- SV-4 một vít: N1 = 7,8 kN ≤ Qa; mức sử dụng 0,98. SV-5 nền: 0,15. SV-6 thép bản (lưới Ø12 a200, hai lớp): 0,62.

- Cả hệ: 32 đế (11 đế 2,50 m, 19 đế 2,75 m, 2 đế 3,25 m), 92,8 m³ bê tông, 4,4 tấn thép bản, 128 vít (474 m), đế nặng nhất khi cẩu 10,8 tấn.

- Tổng lực nhổ lên 32 đế 1.643 kN, tổng sức chống nhổ 2.275 kN. Mức sử dụng lớn nhất: nhổ 0,89, trượt 0,85, lật 0,97, một vít 0,99.

## 7. Chiều dài cắt cáp

- Cáp không lắp bằng cách kéo căng: mỗi dây cắt theo khoảng cách thẳng từ bích bè tới chốt neo ở mực nước mà khoảng cách đó dài nhất (64 dây đáy ở MNLKT, 231 dây bờ ở MNC).

- Tổng chiều dài cắt: dây bờ 6.509 m, dây đáy 1.129 m, chưa gồm đoạn bện đầu và phụ kiện. Phải đo cao độ đáy từng đế trước khi cắt dây đáy.

## 8. Giả định và vấn đề còn mở

- Chưa có khảo sát địa chất: cu đất bờ và bùn đáy là giả định. Sức chịu của vít tỷ lệ thuận với cu; cọc bờ không đạt ở một số bè nếu cu đất bờ chỉ 20 kPa.

- Số dây làm việc lấy bằng 6 và góc dây 30° cho mọi bè là giả định; số dây thực sự căng theo từng hướng gió ở MNC và MNLKT chưa kiểm tra.

- Hệ số che chắn 0,55 và diện tích chiếu của tấm nghiêng quyết định lực gió; lực gió trên một m² bè ở đây thấp hơn một số hồ sơ tham khảo.

- Sức chịu nhổ và sức chịu ngang của vít tính độc lập, chưa xét tương tác. Chưa thiết kế: tai neo đôi của đế, khóa đầu vít, móc cẩu, chống ăn mòn, đài / bích neo đầu cọc.

- Cao độ đáy đặt đế là đáy thiết kế, chưa phải khảo sát; tại 4 đế địa hình IFC cao hơn đáy thiết kế trên 0,5 m. 183/231 cọc bờ đứng ở chỗ mặt đất thấp hơn MNDB (thi công mùa nước thấp, có ống vách).

- Ba dây của cọc bờ đã định vị còn rất xiên so với mép bè: B7-D01, B7-D09, B8-D13.

- Lớp bê tông bảo vệ cọc bờ tới đai chỉ 26–30 mm (tính với 50 mm tới tim thép chủ).

## Bảng A. Lực dây, cáp và cọc khoan nhồi theo bè

| Bè | Số dây | F (kN) | T dây (kN) | Cáp | HSAT cáp | Số cọc | D (mm) | Ltk (m) | Thép chủ | BP-1 ngang | BP-2 uốn | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÈ 1 | 19 | 82,4 | 30,2 | PES-28 | 7,77 | 17 | 350 | 6,5 | 4Φ25 CB400-V | 0,26 | 0,63 | ĐẠT |
| BÈ 2 | 20 | 80,7 | 27,8 | PES-28 | 8,46 | 15 | 350 | 6,5 | 4Φ25 CB400-V | 0,24 | 0,57 | ĐẠT |
| BÈ 3 | 22 | 107,5 | 38,6 | PES-28 | 6,08 | 15 | 350 | 6,5 | 4Φ25 CB400-V | 0,33 | 0,84 | ĐẠT |
| BÈ 3A | 50 | 356,8 | 73,7 | PES-28 | 3,19 | 31 | 350 | 6,5 | 6Φ28 CB400-V | 0,64 | 0,87 | ĐẠT |
| BÈ 5A | 49 | 427,9 | 87,3 | PES-32 | 3,49 | 36 | 350 | 6,5 | 6Φ32 CB400-V | 0,75 | 0,84 | ĐẠT |
| BÈ 6 | 31 | 184,6 | 40,8 | PES-28 | 5,76 | 28 | 350 | 6,5 | 4Φ25 CB400-V | 0,35 | 0,90 | ĐẠT |
| BÈ 7 | 33 | 210,9 | 45,6 | PES-28 | 5,16 | 24 | 350 | 6,5 | 4Φ28 CB400-V | 0,39 | 0,82 | ĐẠT |
| BÈ 8 | 51 | 281,3 | 59,1 | PES-28 | 3,97 | 46 | 350 | 6,5 | 6Φ25 CB400-V | 0,51 | 0,82 | ĐẠT |
| BÈ 9 | 20 | 79,1 | 30,9 | PES-28 | 7,61 | 19 | 350 | 6,5 | 4Φ25 CB400-V | 0,27 | 0,65 | ĐẠT |
| TỔNG | 295 |  |  |  |  | 231 |  |  | 1.524,6 m |  |  |  |

Cọc khoan nhồi: 231 cọc, tổng dài 1.524,6 m, 146,7 m³ bê tông, 38,3 tấn thép. BP-1, BP-2 là mức sử dụng (≤ 1,00 là đạt).

## Bảng B. 32 đế BTCT + vít xoắn

| Đế | Hai dây neo | B (m) | t (m) | Bê tông (m³) | Cẩu (tấn) | Tv (kN) | Nhổ | Trượt | Lật | 1 vít | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HV-DV001 | B1-D15 + B2-D13 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 29,7 | 0,45 | 0,27 | 0,46 | 0,00 | ĐẠT |
| HV-DV002 | B1-D19 + B2-D20 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 32,1 | 0,49 | 0,27 | 0,49 | 0,00 | ĐẠT |
| HV-DV003 | B2-D12 + B3-D22 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 39,7 | 0,61 | 0,36 | 0,65 | 0,33 | ĐẠT |
| HV-DV004 | B2-D17 + B3-D17 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 42,5 | 0,65 | 0,36 | 0,69 | 0,42 | ĐẠT |
| HV-DV005 | B2-D18 + B3-D13 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 31,0 | 0,47 | 0,36 | 0,52 | 0,05 | ĐẠT |
| HV-DV006 | B3-D12 + B3A-D23 | 3,25 | 0,4 | 4,21 | 10,8 | 70,3 | 0,79 | 0,55 | 0,94 | 0,74 | ĐẠT |
| HV-DV007 | B3-D14 + B3A-D21 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 49,4 | 0,75 | 0,74 | 0,94 | 0,99 | ĐẠT |
| HV-DV008 | B3-D20 + B3A-D22 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 58,3 | 0,80 | 0,67 | 0,97 | 0,98 | ĐẠT |
| HV-DV009 | B3-D21 + B3A-D24 | 3,25 | 0,4 | 4,21 | 10,8 | 69,2 | 0,78 | 0,55 | 0,93 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV010 | B3A-D36 + B5A-D32 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,3 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV011 | B3A-D37 + B5A-D31 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,3 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV012 | B3A-D38 + B5A-D30 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,3 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,72 | ĐẠT |
| HV-DV013 | B3A-D39 + B5A-D29 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,3 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,72 | ĐẠT |
| HV-DV014 | B3A-D40 + B5A-D28 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,3 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV015 | B3A-D41 + B5A-D27 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,3 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV016 | B3A-D42 + B5A-D26 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,3 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV017 | B3A-D43 + B5A-D25 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,2 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV018 | B3A-D44 + B5A-D24 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,2 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV019 | B3A-D45 + B5A-D23 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 54,2 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV020 | B3A-D46 + B7-D23 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 55,3 | 0,76 | 0,67 | 0,90 | 0,81 | ĐẠT |
| HV-DV021 | B3A-D47 + B7-D32 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 55,2 | 0,76 | 0,67 | 0,90 | 0,81 | ĐẠT |
| HV-DV022 | B3A-D48 + B7-D19 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 55,3 | 0,76 | 0,67 | 0,90 | 0,82 | ĐẠT |
| HV-DV023 | B3A-D49 + B7-D31 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 55,3 | 0,76 | 0,67 | 0,90 | 0,81 | ĐẠT |
| HV-DV024 | B3A-D50 + B7-D22 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 55,4 | 0,76 | 0,67 | 0,90 | 0,82 | ĐẠT |
| HV-DV025 | B5A-D13 + B6-D27 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 42,6 | 0,59 | 0,81 | 0,85 | 0,70 | ĐẠT |
| HV-DV026 | B5A-D14 + B6-D31 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 46,4 | 0,64 | 0,85 | 0,89 | 0,78 | ĐẠT |
| HV-DV027 | B5A-D15 + B6-D17 | 2,75 | 0,4 | 3,01 | 7,7 | 42,3 | 0,58 | 0,81 | 0,85 | 0,69 | ĐẠT |
| HV-DV028 | B7-D20 + B8-D31 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 57,1 | 0,87 | 0,59 | 0,92 | 0,95 | ĐẠT |
| HV-DV029 | B7-D24 + B8-D32 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 49,5 | 0,76 | 0,59 | 0,81 | 0,71 | ĐẠT |
| HV-DV030 | B7-D25 + B8-D29 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 56,3 | 0,86 | 0,59 | 0,91 | 0,93 | ĐẠT |
| HV-DV031 | B7-D33 + B8-D30 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 57,9 | 0,89 | 0,58 | 0,94 | 0,98 | ĐẠT |
| HV-DV032 | B8-D48 + B9-D16 | 2,50 | 0,4 | 2,48 | 6,4 | 49,2 | 0,75 | 0,59 | 0,89 | 0,87 | ĐẠT |
| TỔNG | 32 đế, 128 vít |  |  | 92,8 |  | 1.643 |  |  |  |  |  |

Mỗi đế có 4 vít ống Ø89×5 ren Ø105, ngàm 3 m; tổng 128 vít, 474 m. Tổng sức chống nhổ 2.275 kN. Các cột Nhổ, Trượt, Lật, 1 vít là mức sử dụng lớn nhất trên mọi tổ hợp.

## Bảng C. Khối lượng và báo giá thi công

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Cọc khoan nhồi trên bờ (đổ bê tông tại chỗ) | md | 1.524,6 | 480.000 | 731.808.000 | Đơn giá trọn gói vật tư + nhân công; 231 cọc |
| B.1 | Đế BTCT neo đáy: bê tông B25 đúc sẵn (gồm ván khuôn, lỗ chờ, gờ chống trượt) | m³ | 92,8 | - | - | CHƯA CÓ ĐƠN GIÁ — nhập để tính |
| B.2 | Đế BTCT neo đáy: cốt thép lưới 2 lớp | kg | 4.400,6 | - | - | CHƯA CÓ ĐƠN GIÁ — nhập để tính |
| B.3 | Vít xoắn ống thép Ø89×5, ren Ø105, mạ kẽm nhúng nóng | md | 473,6 | - | - | CHƯA CÓ ĐƠN GIÁ — nhập để tính |
| B.4 | Hạ đế xuống đáy hồ, vặn vít, khóa đầu vít (cẩu trên sà lan, thợ lặn) | đế | 32,0 | - | - | CHƯA CÓ ĐƠN GIÁ — nhập để tính |
| B.5 | Khấu hao lắp đặt sàn đạo nổi / sà lan | chiến dịch | 1,0 | 50.000.000 | 50.000.000 | Cho cả chiến dịch lắp đế neo đáy |
|  | Cộng chi phí trực tiếp |  |  |  | 781.808.000 |  |
|  | Dự phòng phí 5% |  |  |  | 39.090.400 |  |
|  | Thuế VAT 8% |  |  |  | 65.671.872 |  |
|  | TỔNG CỘNG (chưa gồm hạng mục chưa có đơn giá) |  |  |  | 886.570.272 |  |

Đơn giá cọc khoan nhồi và sà lan là giá tham khảo thị trường do Chủ đầu tư cung cấp, không phải báo giá nhà thầu. 4 hạng mục của đế và vít xoắn CHƯA CÓ ĐƠN GIÁ nên chưa nằm trong tổng. Chưa gồm: cáp neo và phụ kiện, tai neo và khóa đầu vít của đế, bích neo đầu cọc, khảo sát, thử tải.

Bảng từng cọc khoan nhồi (231 cọc), từng bước tính của mỗi đế và chiều dài cắt 295 dây: xem file HOHUOIVANH_BANG_TINH_PHUONG_AN_CHOT.xlsx.